ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ И НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ГИПРОНИИЗДРАВ"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

ПОСОБИЕ

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(К СНИП 2.0802-89)

Раздел IV - АМБУЛАТОРНО - ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

УТВЕРЖДЕНО

директором Гипронииздрава

19 декабря 1989 г.

Рекомендовано к изданию научной секцией научно - технического совета ГипроНИИздрава.

В пособии изложены рекомендации по проектированию городских, детских поликлиник, женских консультаций, амбулаторий, фельдшерско - акушерских пунктов.

Пособие предназначено для проектировщиков.

Пособие разработано в ГипроНИИздраве:

А.И.Арбаков (руководитель группы), М.Г.Парафенюк, А.И.Трофимова, Н.А.Плешанова, В.К.Гурская;

Киевский филиал - Т.В.Зюзина - Зинченко, Н.З.Пидгирняк, А.С.Прокопович.

АМБУЛАТОРНО - ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

(общие положения)

1. Амбулаторно - поликлинические учреждения предназначены для оказания медицинской помощи, приходящим больным и на дому, а также для осуществления комплекса лечебно - профилактических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний.

2. Амбулаторно - поликлинические учреждения рекомендуется размещать в отдельно стоящих зданиях или зданиях, примыкающих к стационару, в непосредственной близости к лечебно - диагностическим службам.

3. Количество посещений амбулаторно - поликлинического учреждения в наибольшую смену принимается равным 60% общего количества посещений кабинетов врачей в день.

4. По выполняемым функциям, зонам влияния и контингенту обслуживаемого населения амбулаторно - поликлинические учреждения разделяются на:

- общепрофильные, базовые, консультативно - диагностические, стоматологические, физиотерапевтические;

- амбулатории, центральные районные городские, межрайонные, областные, республиканские;

- поликлиники для взрослых, детские.

5. Наиболее распространенными объектами массового строительства являются городские поликлиники для взрослых, городские поликлиники для детей и амбулатории.

ГОРОДСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

1. Городская поликлиника является лечебно - профилактическим учреждением, призванным осуществлять профилактические мероприятия, диспансеризацию и оказание медицинской помощи населению, проживающему в районе ее деятельности.

2. Основными задачами городской поликлиники являются:

- оказание квалифицированной специализированной медицинской помощи населению обслуживаемого района непосредственно в поликлинике и на дому;

- организация и проведение комплекса профилактических мероприятий среди населения обслуживаемого района;

- организация и осуществление диспансеризации населения (здоровых и больных), и, прежде всего, подростков, рабочих промышленных предприятий и строек, лиц с повышенным риском хронических заболеваний;

Организация и проведение мероприятий по санитарно - гигиеническому воспитанию населения, пропаганде здорового образа жизни.

3. Работа городской поликлиники строится по принципу участкового обслуживания населения, проживающего в прикрепленном к ней районе. Мощность поликлиники находится в прямой зависимости от численности обслуживаемого населения и числа терапевтических участков;

4. Состав поликлиники зависит также от существующей сети лечебно - профилактических учреждений и определяется заданием на проектирование.

5. В структуру поликлиники могут входить акушерско - гинекологические отделения, женские консультации, стоматологические отделения, аптеки и др.

Стоматологические поликлиники и женские консультации, при отсутствии в их составе рентгеновских кабинетов и кабинетов УВЧ, могут, быть встроенными в жилые дома. При наличии в составе поликлиники женской консультации все помещения, связанные с пребыванием пациенток, должны быть обособлены от поликлиники и иметь самостоятельный вход.

6. При размещении здания поликлиники необходимо учитывать требования к разделению потоков посетителей (больных и посетителей отделения профилактики, детей) и к рациональному зонированию внутреннего пространства. Отделения поликлиники должны состоять из трех основных групп: общих помещений, лечебно - профилактических подразделений, служебных и бытовых помещений.

7. Группа общих помещений включает вестибюльно - регистратурные и справочно - информационные помещения.

Лечебно - профилактические подразделения состоят из отделения профилактики, лечебно - диагностические отделения, вспомогательные отделения и отделения экстренной помощи.

В состав лечебно - диагностических отделений входят:

- кабинеты врачебного приема;

- диагностические подразделения (рентгенодиагностические кабинеты, кабинеты функциональной диагностики, клинико - диагностическая лаборатория);

- отделение физиотерапии и лечебной физкультуры.

К вспомогательным отделениям относятся отделение переливания крови и центральное стерилизационное отделение.

К отделениям экстренной помощи следует относить травматологический пункт и помещения неотложной помощи. Отделение переливания крови и травматологический пункт следует проектировать в составе поликлиники лишь при соответствующем обосновании, так как эти службы целесообразнее организовывать в стационарах. Неотложная помощь также может оказываться не поликлиникой, а службой скорой помощи.

8. Отделение профилактики предназначено для регулярных диспансерных осмотров практически здоровых людей, в частности, определенных профессиональных групп, лиц, относящихся к "группам риска" хронических заболеваний. Это отделение должно размещаться в самостоятельной непроходной для больных зоне.

9. В состав поликлиники может включаться дневной стационар, который предназначен для пребывания в течение нескольких часов больных, которым последовательно проводится несколько диагностических исследований или лечебных процедур. Этот вид организации позволяет повысить эффективность лечения 5 больным, не нуждающимся в круглосуточном пребывании в стационаре. Дневной стационар использует лечебно - диагностические службы поликлиники. В его составе организуются палаты с постом дежурной медсестры, кабинет врача, процедурная, санитарно - гигиенические помещения, помещения дневного пребывания больных и приема пищи, кладовые для чистого и грязного белья.

10. При областных консультативных поликлиниках или поликлинических отделениях республиканских, краевых, областных больниц следует предусматривать отдельно стоящие пансионаты для приезжих больных для их пребывания в течение консультации, обследования и лечения. Помещения пансионатов следует предусматривать по рекомендациям для общежитий, в их состав включаются также отдельные помещения медицинского назначения (пост медсестры, процедурная, клизменная).

11. К подразделениям, которые должны предусматриваться с самостоятельными наружными входами и располагаться преимущественно на первом этаже относятся: отделение неотложной помощи, травматологический пункт, инфекционный кабинет, отделение переливания крови.

12. Специализированные отделения: дерматовенерологическое, фтизиатрическое, акушерско - гинекологическое, психиатрическое, наркологическое включаются в состав поликлиники по решению местных органов здравоохранения, так как могут входить в состав соответствующих специализированных учреждений (диспансеров). При их включении в структуру поликлиники следует предусматривать для каждого из этих отделений непроходные коридоры и ожидальные, размещение в изолированных зонах.

13. Аллергологические кабинеты не допускается размещать смежно с аптеками, процедурными, лабораториями и буфетами.

14. В стоматологическом отделении зубопротезную лабораторию следует предусматривать обособленно от остальных помещений, в непроходной зоне.

15. Конференц - зал предусматривается на 50% состава персонала.

16. Площадь ожидальных и вестибюлей - гардеробных рассчитывается с учетом числа посетителей, одновременно находящихся в поликлинике по таблице 1.

16. Состав и площадь помещений поликлиник для взрослых рекомендуется принимать по таблице 2.

17. Состав помещений специализированных амбулаторно - поликлинических учреждений и диспансеров определяется заданием на проектирование в соответствии со структурой и спецификой учреждения с учетом таблицы 2.

18. Состав и рекомендуемая площадь служебных и бытовых помещений поликлиник разной мощности для взрослых определяются по таблице 4.

Таблица 1

РАСЧЕТНОЕ ЧИСЛО ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ОДНОВРЕМЕННО НАХОДЯЩИХСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ

ГОРОДСКИХ ПОЛИКЛИНИК

| NN п/п | Наименование помещений | Расчетное число посетителей на 1 помещение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в поликлиниках для взрослых |  | в поликлиниках для детей с учетом новорожденных |  |
|  |  | вести- бюль | ожидаль- ная | вести- бюль | ожидаль- ная |
| 1. | Кабинет терапевта и кабинет по приему подростков | 5 | 4 | - | - |
| 2. | Кабинет педиатра | - | - | 9 | 7 |
| 3. | Кабинет невропатолога, акушера - гинеколога, уролога, онколога, хирургической стоматологии, гематолога, эндокринолога, фтизиатра | 5 | 4 | 9 | 7 |
| 4. | Кабинет травматолога - ортопеда | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 5. | Кабинеты офтальмолога, дерматовенеролога | 8 | 7 | 14 | 12 |
| 6. | Кабинет хирурга | 9 | 8 | 16 | 14 |
| 7. | Кабинет терапевтической стоматологии | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 8. | Кабинет кардиолога - ревматолога | 4 | 3 | 7 | 5 |
| 9. | Кабинет психиатра (нарколога) | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 10. | Кабинет ортопедической стоматологии | 2 | 1 | - | - |
| 11. | Кабинет ортодонта | - | - | 4 | 2 |
| 12. | Кабинет логопеда | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 13. | Кабинеты отделения физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры, механотерапии | по таблице соответствующего пособия |  |  |  |
| 14. | Кабинеты отделения функциональной диагностики | по таблице соответствующего пособия |  |  |  |
| 15. | Рентгенодиагностический кабинет | 5 | 4 | 9 | 7 |
| 16. | Процедурная | 8 | 7 | 14 | 12 |

Таблица 2

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОСТАВ И ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ

ГОРОДСКИХ ПОЛИКЛИНИК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

| N п/п | Перечень помещений по структурным подразделениям | Мощность, пос/см |  |  |  |  | Примечание (площади даны в кв. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1600 | 960 | 720 | 480 | 240 |  |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |  |
| Общие помещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вестибюль с аптечным киоском и справочной |  |  |  |  |  | 0,3 на каждого посетителя, одновременно находящихся в амбулаторно - поликлиническом учреждении, но не менее 18 |
| 2. | Гардероб посетителей |  |  |  |  |  | 0,1 на 1 место при вешалке консольного типа |
| 3. | Гардероб персонала для верхней одежды |  |  |  |  |  | 0,08 на 1 место при вешалке консольного типа |
| 4. | Регистратура: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Помещение для регистратора с картохранилищем |  |  |  |  |  | 5 на одного регистратора, но не менее 10 |
| 4.2. | Помещение для самозаписи (допускается размещение в вестибюле) |  |  |  |  |  | 3 на одного регистратора, но не менее 10 (при 1,1 должности регистратор на 5 врачей, ведущих прием) |
| 5. | Помещение для оформления больничных листков | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |  |
| 6. | Помещения для вызова врачей на дом |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Комната для вызова врача на дом | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 |  |
| 6.2. | Комната для участковых врачей | 24 | 18 | 18 | 12 | 12 |  |
| 6.3. | Комната для участковых медсестер | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 |  |
| 7. | Кабинет юриста | 10 | 10 | 10 | - | - |  |
| 8. | Кабинет фармацевтической информации | 18 | 18 | 12 | 12 | 10 | Наличие кабинета определяется заданием на проектирование |
| 9. | Уборные для посетителей |  |  |  |  |  |  |
| Лечебно - профилактические подразделения |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Отделения неотложной помощи |  |  |  |  |  | Предусматривает- ся при отсутствии обслуживания централизованной неотложной помощью |
| 10.1. | Кабинет дежурного врача | 12х2 | 12х2 | 12 | 12 | 12 |  |
| 10.2. | Ожидальная для посетителей | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |  |
| 10.3. | Уборная для посетителей | 3х2 | 3х2 | 3х2 | 3х2 | 3х2 |  |
| 10.4. | Комната дежурной мед. сестры | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 10.5. | Процедурная - перевязочная | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  |
| 10.6. | Комната временного пребывания больных |  |  |  |  |  | 6 на 1 кушетку, но не менее 12 штук |
| 10.7. | Диспетчерская | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 |  |
| 10.8. | Комната шоферов | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |  |
| 10.9. | Комната для хранения чемоданов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 10.10. | Уборная для персонала | 3х2 | 3х2 | 3х2 | 3х2 | 3х2 |  |
| 11. | Врачебно - трудовая экспертиза (ВТЭК) |  |  |  |  |  | Наличие определяется заданием на проектирование |
| 11.1. 11.2. 11.3. | Ожидальная Регистратура с архивом Кабинет врачей - экспертов | 24 24 30 | 24 24 30 | 24 24 30 | 20 20 30 | - - - |  |
| 12. | Отделение профилактики |  |  |  |  |  | Структура и набор помещений определяется заданием на проектирование |
| 12.1. | Кабинет заведующего | 12 | 12 | 12 | - | - |  |
| 12.2. | Кабинет централизованного учета диспансеризации и ведения картотеки лиц, состоящих на диспансерном учете | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |  |
| 12.3. | Кабинет доврачебного приема | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| 12.4. | Кабинет осмотра с раздевальней | 12х2 | 12х2 | 12х2 | - | - |  |
| 12.5. | Комната приема мочи | 6 | 6 | 6 | - | - |  |
| 12.6. | Комната взятия крови | 10 | 10 | 10 | - | - |  |
| 12.7. | Кабинет анамнестический | 18 | 18 | 18 | - | - |  |
| 12.8. | Кабинет пропаганды здорового образа жизни | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Наличие и площадь определяется заданием на проектирование |
| 12.9. | Зал автоматизированного опроса |  |  |  |  |  | Наличие и площадь определяется заданием на проектирование |
| 12.10. | Помещение вычислительного центра |  |  |  |  |  | то же |
| 12.11. | Ожидальная |  |  |  |  |  | 1,2 на каждого из посетителей, одновременно находящихся в отделении, но не менее 10 |
| 13. | Травматологический пункт |  |  |  |  |  | Наличие определяется заданием на проектирование, состав и площади помещений по разделу "Приемные отделения стационаров" |
| 13.1. | Заведующий травмопунктом | 12 | 12 | - | - | - |  |
| 14. | Терапевтическое отделение |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Кабинет заведующего отделением | 12х3 | 12х2 | 12х2 | 12 | 12 |  |
| 14.2. | Кабинет старшей медицинской сестры | 10х3 | 10х2 | 10х2 | 10 | 10 |  |
| 14.3. | Кабинет врача терапевта участкового, (цехового) | 12х28 | 12х22 | 12х14 | 12х9 | 12х5 |  |
| 14.4. | Кабинет для оказания медицинской помощи подросткам | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Количество кабинетов определяется заданием на проектирование |
| 14.5. | Кабинет ревматолога | 12 | 12 | 12 | - | - |  |
| 14.6. | Кабинет кардиолога | 12х2 | 12 | 12 | 12 | - |  |
| 14.7. | Кабинет врача - инфекциониста - помещение ректороманоскопии - уборная - помещение мед. сестры - клизменная - процедурная со сливом - санитарная комната | 12 18 3 8 8 10 8 | 12 18 3 8 8 10 8 | 12 18 3 8 8 10 8 | 12 18 3 8 8 10 8 | - - - - - - - |  |
| 14.8. | Кабинет эндокринолога | 12 | 12 | 12 | - | - |  |
| 14.9. | Кабинет гастроэнтеролога - помещение для гастро- скопий с подготовительной - помещением для электрогастрографии | 12 18+10 18 | 12 18+10 18 | 12 18+10 18 | - - - | - - - |  |
| 14.10. | Кабинет аллерголога - процедурная - комната для приготовления аллергенов со шлюзом между комнатой и процедурной | 12 12 10+2 | - - - | - - - | - - - | - - - |  |
| 14.11. | Процедурная внутримышечных инъекций | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 |  |
| 14.12. | Процедурная внутривенных вливаний | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 |  |
| 14.13. | Кабинет гематолога | 12 | - | - | - | - |  |
| 14.14. | Кабинет пульманолога | 18 | - | - | - | - |  |
| 14.15. | Кабинет нефролога | 18 | - | - | - | - |  |
| 14.16. | Кабинет логопеда | 18 | - | - | - | - |  |
| 14.17. | Ожидальная |  |  |  |  |  | По поз. 12.11. настоящей таблицы |
| 15. | Хирургическое отделение (кабинет) |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Кабинет заведующего отделением | 12 | 12 | - | - | - |  |
| 15.2. | Кабинет старшей мед. сестры с помещением для медикаментов | 10+6 | 10+6 | - | - | - |  |
| 15.3. | Кабинет врача - хирурга | 18х2 | 18х2 | 18 | 18 | 18 |  |
| 15.4. | Предоперационная - стерилизационная | 10 | 10 | - | - | - |  |
| 15.5. | Операционная со шлюзом для переодевания больных | 24+4 | 24+4 | - | - | - |  |
| 15.6. | Перевязочная чистая | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  |
| 15.7. | Перевязочная гнойная | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  |
| 15.8. | Кабинет врача - травматолога - ортопеда | 18х2 | 18х2 | 18 | 18 | 18 |  |
| 15.9. | Гипсовая перевязочная | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  |
| 15.10. | Комната для хранения гипса | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 15.11. | Комната временного пребывания больных после операции с уборной | 12+3 | 12+3 | - | - | - | 6 на 1 кушетку, но не менее 12 |
| 15.12. | Кабинет врача - уролога (со шлюзом) | 18+2 | 18+2 | 18+2 | - | - |  |
| 15.13. | Процедурная врача - уролога (со сливом) | 20 | 20 | 20 | - | - |  |
| 15.14. | Кабинет врача - нейрохирурга | 18 | - | - | - | - | Наличие определяется заданием на проектирование |
| 15.15. | Кабинет проктолога (со шлюзом) - процедурная для ректороманоскопии со сливом - кабина для раздевания | 18+2 18+2 2 | - - - | - - - | - - - | - - - |  |
| 15.16. | Кабинет хирурга - онколога с картотечной - процедурная при кабинете хирурга - онколога | 18+6 20 | 18+6 20 | - - | - - | - - |  |
| 15.17. | Ожидальная |  |  |  |  |  | По поз. 12.11. настоящей таблицы |
| 16. | Стоматологическое отделение |  |  |  |  |  | Распределение общего количества врачебных должностей по специальностям уточняется на проектирование |
| 16.1. | Кабинет заведующего отделением | 12 | 12 | 12 | - | - |  |
| 16.2. | Кабинет старшей мед. сестры | 10 | 10 | 10 | - | - |  |
| 16.3. | Отделение терапевтической стоматологии - кабинет врача - помещение для приготовления амальгамы и стерилизации | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 14 на 1 стоматологичес- кое кресло, при увеличении количества кресел площадь следует увеличивать на 10 кв. м на каждое дополнительное кресло Предусматривает- ся при количестве кресел 4 и более |
| 16.4. | Кабинет парадонтолога | 14 |  |  |  |  |  |
| 16.5. | Кабинет гидротерапии | 18 |  |  |  |  |  |
| 16.6. | Отделение хирургической стоматологии - кабинет врача - предоперационная - стерилизационная - операционная - комната анестезиолога - комната временного пребывания больных после операции | 10 22 10 12 | 10 22 10 12 | 10 22 10 12 | - - - - | - - - - | 14 на 1 стоматологичес- кое кресло, при увеличении количества кресел площади следует увеличивать на 10 кв. м на каждое дополнительное кресло |
| 16.7. | Отделение ортопедической стоматологии - кабинет врача - стерилизационная - зуботехническая лаборатория а) комната техников б) специализированные помещения полимеризационная полировочная паяльная гипсовочная - помещение для хранения материалов и гипса - помещение для хранения протезов и моделей - помещение лабораторной керамики и металлокерамики - помещение обжига металлокерамики - производство протезов из драгматериалов - литейная обычная - литейная СВИ - кладовая кислот | 8 10 8 16 24 8 | 8 10 8 16 24 6 | 8 10 8 16 24 4 | - - - 16 24 4 | - - - - - - | 14 на 1 стоматологичес- кое кресло, при увеличении количества кресел площади следует увеличить на 10 кв. м на каждое дополнительное кресло 4 на 1 техника, но не более 15 техников в 1 комнате }6 на 1 }работающего, но }не менее 12 } 6 на 1 работающего, но не менее 12 12 на 1 печь, на каждую последующую по 6 4 на 1 техника, но не менее 12 Наличие определяется заданием на проектирование |
| 16.8. | Помещение для обработки плевательниц | 16 | 16 | 12 | 12 | - |  |
| 16.9. | Ожидальная |  |  |  |  |  | По поз. 12.16 настоящей таблицы |
| 17. | Отделение оториноларингологическое (кабинет) |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Кабинет заведующего отделением | 12 | - | - | - | - |  |
| 17.2. | Кабинет врача - оториноларинголога со звукоизолированной кабиной | 18х2+8 | 18х2+8 | 18+8 | 18+8 | 18+8 |  |
| 17.3. | Кабинет для исследования вестибулярного аппарата | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Наличие определяется заданием на проектирование |
| 17.4. | Операционная с предоперационной | 14+8 | 14+8 | 14+8 | - | - | В поликлиниках на 480 пос/см может быть общая с офтальмологи- ческим отделени- ем |
| 17.5. | Комната временного пребывания больных после операции |  |  |  |  |  | 6 на 1 кушетку, но не менее 12 |
| 17.6. | Ожидальная |  |  |  |  |  | По поз. 12.16 настоящей таблицы |
| 18. | Офтальмологическое отделение (кабинет) |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Кабинет заведующего отделением | 12 | 12 | - | - | - |  |
| 18.2. | Кабинет врача - офтальмолога с темной комнатой | (18+8)x3 | (18+8)x2 | 18+8 | 18+8 | 18+8 |  |
| 18.3 | Операционная с предоперационной | 14+8 | 14+8 | - | - | - |  |
| 18.4. | Комната временного пребывания больных после операции | 12 | 12 | - | - | - |  |
| 18.5. | Ожидальная |  |  |  |  |  | По поз. 12.11. настоящей таблицы |
| 18.6. | Лаборатория контактных линз: - процедурная - комната для хранения материалов и инструментов - кабинет врача - кабинет заведующего лабораторией | 12 10 12 12 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | Наличие определяется заданием на проектирование |
| 18.7. | Лаборатория глазного протезирования - ожидальная - комнаты для подбора протезов - мастерская - комната для хранения материалов и инструментов - кабинет врача - кабинет заведующего лабораторией | 15 12 25 10 12 12 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | Наличие определяется заданием на проектирование |
| 19. | Неврологическое отделение (кабинет) |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. | Кабинет заведующего отделением | 12 | - | - | - | - |  |
| 19.2. | Кабинет врача - невропатолога | 12х2 | 12х2 | 12 | 12 | 12 |  |
| 19.3. | Кабинет врача - психотерапевта - кабинет психотерапии со шлюзом | 12 24+2 | 12 24+2 | 12 24+2 | - - | - - |  |
| 19.4. | Процедурная иглорефлексотерапии со стерилизационной - кабинет врача | 20+6 12 | 20+6 12 | 20+6 12 | - - | - - |  |
| 19.5. | Кабинет нарколога с картотекой - помещение для индивидуальных процедур - помещение для условно - рефлекторной терапии со сливом - процедурная гипнотарий | 12+4 12 18 | 12+4 12 18 | 12+4 12 18 | - - 18 | - - - | 6 на 1 кушетку, но не менее 12 |
| 19.6. | Ожидальная |  |  |  |  |  | По поз. 12.11. настоящей таблицы |
| 19.7. | Уборная | 3 | 3 | 3 | - | - |  |
| 20. | Отделение дегельминтизации |  |  |  |  |  | Наличие определяется заданием на проектирование |
| 20.1. | Кабинет врача - паразитолога - эпидемиолога | 12 | - | - | - | - |  |
| 20.2. | Процедурная чистая | 12 |  |  |  |  |  |
| 20.3. | Процедурная грязная: - комната отмыва гельминтов - клизменная - моечная суден, клеенок сушка клеенок и др. - душевая кабина | 8 8 6 3 |  |  |  |  |  |
| 20.4. | Кладовая чистого белья | 4 |  |  |  |  |  |
| 20.5. | Кладовая грязного белья | 4 |  |  |  |  |  |
| 20.6. | Палаты |  |  |  |  |  | По соответствующему разделу |
| 20.7. | Ожидальная |  |  |  |  |  | По поз. 12.11. настоящей таблицы |
| 20.8 | Уборная | 3 |  |  |  |  |  |
| 21. | Дерматовенерологическое отделение |  |  |  |  |  | Наличие определяется заданием на проектирование |
| 21.1. | Кабинет врача - дерматовенеролога со шлюзом | (18+2)х2 | (18+2)х2 | 18+2 | - | - |  |
| 21.2. | Процедурная со сливам | 20 | 20 | 20 | - | - |  |
| 21.3. | Кабина для люминисцентной диагностики | 6 | 6 | 6 | - | - |  |
| 21. | Ожидальная |  |  |  |  |  | По поз. 12.11. настоящей таблицы |
| 22. | Противотуберкулезное отделение |  |  |  |  |  | Наличие определяется заданием на проектирование |
| 22.1. | Кабинет врача - фтизиатра | 18х2 | 18 | 18 | - | - |  |
| 22.2. | Процедурная пневмотораксная | 22 | 22 | 22 | - | - |  |
| 22.3. | Ожидальная |  |  |  |  |  | По поз. 12.11. настоящей таблицы |
| 23. | Онкологическое отделение (кабинет) |  |  |  |  |  | Наличие определяется заданием на проектирование |
| 23.1. | Кабинет онколога с картотечной | 18+2 | 18+2 | - | - | - |  |
| 23.2. | Процедурная при кабинете онколога со сливом | 20 | 20 | - | - | - |  |
| 23.3. | Ожидальная |  |  |  |  |  | По поз. 12.11. настоящей таблицы |
| 24. | Отделение дневного стационара для догоспитального исследования и интенсивного амбулаторного лечения |  |  |  |  |  | Наличие и состав помещений, определяется заданием на проектирование с учетом состава помещений палатных отделений |
| 25. | Женская консультация |  |  |  |  |  | Наличие определяется заданием на проектирование, состав и площади принимать согласно табл. 5 |
| 26. | Отделение (кабинета) физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры, механотерапии |  |  |  |  |  | По соответствующему разделу |
| 27. | Диагностические подразделения |  |  |  |  |  |  |
| 27.1. | Клинико - диагностическая лаборатория |  |  |  |  |  | то же |
| 27.2. | Отделение (кабинеты) функциональной диагностики |  |  |  |  |  | то же |
| 27.3. | Рентгеновское отделение |  |  |  |  |  | то же |
| 28. | Центральная стерилизационная |  |  |  |  |  | то же |
|  | СЛУЖЕБНЫЕ и БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  |  |  | По таблице 4 |

ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

1. Детские амбулаторно - поликлинические учреждения являются центрами охраны здоровья детей. В их работе основное внимание уделяется диспансерному наблюдению за здоровьем ребенка, его физическим и нервно - психическим развитием, оказанию различных видов медицинской помощи заболевшим детям, санитарно - гигиеническому воспитанию детей и их родителей.

2. Детская поликлиника обеспечивает в обслуживаемом районе:

- профилактическую работу путем наблюдения за новорожденными, проведения профилактических осмотров и диспансеризации детей, осуществления профилактических прививок, организации сбора грудного молока и контроля за деятельностью молочно - раздаточных пунктов, пропаганду здорового образа жизни, в том числе организацию лекций, бесед, выставок, занятий в школах родителей и т.п.;

- лечебную помощь детям на дому и в поликлинике, направление детей на лечение в стационары и санатории, отбор детей в оздоровительные учреждения (специализированные ясли, детские сады, лагеря);

- лечебно - профилактическую деятельность в дошкольных и школьных учреждениях.

3. Поликлиника может быть самостоятельной или объединенной с детской больницей. В последнем случае поликлиника подчиняется больнице на правах ее структурного подразделения.

4. В основе архитектурно - планировочных решений детских поликлиник находится их зонирование в соответствии с тремя основными функциональными группами: общими помещениями, лечебно - профилактическими подразделениями и служебно - бытовыми помещениями.

Общие помещения включают:

- вестибюль - регистратурную группу помещений (вестибюль с аптечным киоском, регистратуру, помещение самозаписи, гардероб, помещения помощи на дому);

- информационную группу помещений, (кабинет фармацевтической информации, кабинет юриста, помещения оформления и выдачи бюллетеней).

К лечебно - профилактическим подразделениям относятся:

- отделение (кабинет) здорового ребенка;

- отделение врачебного приема;

- отделение восстановительного лечения;

- диагностические отделения.

Вход в поликлинику с детьми организуется через приемно - смотровые боксы, в которых может быть осуществлена немедленная изоляция детей, имеющих симптомы инфекционных заболеваний. Приемно - смотровые боксы размещаются при вестибюле.

К структурным подразделениям поликлиники может также относиться молочно - раздаточный пункт.

5. На прилегающей к детской поликлинике территории предусматривается прогулочная площадка (1 - 2 шт.) с неотапливаемой верандой и министадионом (беговая дорожка круговая длиной до 100 м, прыжковая яма, шведская стенка, бревно и др;).

6. Площадь и состав помещений детской поликлиники следует принимать по таблице 3.

7. Расчетное число посетителей, одновременно находящихся в помещениях поликлиники принимается по таблице 1.

8. Состав и рекомендуемая площадь служебных и бытовых помещений поликлиник разной мощности для детей определяется по таблице 4.

Таблица 3

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ И ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ

ПОЛИКЛИНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ

| N п/п | Наименование | Мощность, пос/см |  |  |  | Примечание (площади даны в кв. м) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 600 | 450 | 300 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вестибюль с аптечным киоском и справочной |  |  |  |  | 0,3 на каждого из посетителей, одновременно находящихся в амбулаторно - поликлиническом учреждении, но не менее 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Колясочная | 24 | 18 | 12 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Гардероб посетителей |  |  |  |  | 0,1 на 1 место при вешалке консольного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Гардероб персонала для верхней одежды |  |  |  |  | 0,08 на 1 место при вешалке консольного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Регистратура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Помещение регистратора с картохранилищем |  |  |  |  | 1 должность регистратора на 6 врачей, ведущих прием 5 на 1 регистратора, но не менее 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Помещение для самозаписи |  |  |  |  | 3 на 1 регистратора, но ме менее 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Помещение оформления и выдачи больничных листов | 12 | 12 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Помещения участковых врачей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Комната вызова врача на дом | 12 | 12 | 10 | 10 | предусматривать самостоятельный уличный вход |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Комната участковых врачей | 18 | 18 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Комната участковых медицинских сестер | 12 | 12 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Кабинет юрисконсульта | 10 | 10 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Кабинет фармацевтической информации | 10 | 10 | - | - | Наличие кабинета определяется заданием на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Уборные для посетителей | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Приемно - смотровой фильтр - бокс | 15х3 45 | 15х3 45 | 15х2 30 | 15х2 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Отделение неотложной помощи: |  |  |  |  | Наличие отделения определяется заданием на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Кабинет дежурного врача | 12 | 12 | 12 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. | Комната временного пребывания больных |  |  |  |  | 6 на 1 кушетку, но не менее 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. | Ожидальная для посетителей | 12 | 12 | 10 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. | Уборная для посетителей | 3 | 3 | 3 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5. | Процедурная - перевязочная | 22 | 22 | 22 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6. | Комната шоферов | 12 | 12 | 12 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.7. | Диспетчерская | 6 | 6 | 6 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.8. | Комната дежурной медицинской сестры | 10 | 10 | 10 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.9. | Комната хранения чемоданов | 6 | 6 | 6 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.10. | Уборная для персонала | 3 | 3 | 3 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Школьно - дошкольное отделение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Кабинет заведующего отделением | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Кабинет старшей мед. сестры | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Группа помещений по воспитанию здорового ребенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Кабинет доврачебного приема | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Кабинет педиатра | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Кабинет санитарного просвещения | 20 | 18 | 15 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Кабинет для прививок: - помещение для картотеки - помещение для прививок - помещение для прививок БЦЖ | 20 10x2 10 | 20 10x2 10 | 18 10x2 10 | 15 10x2 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. | Ожидальная |  |  |  |  | По поз. 12.11. таблицы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. | Отделение для детей грудного возраста - кабинет забора крови - кабинет педиатра - помещения для обучения по уходу за новорожденным - помещение для кормления и взвешивания грудных детей - антирахитический кабинет - клизменная со сливом - массажная Ожидальная | 10 15x3 18 18 12 10 12 | 10 15x3 18 18 12 10 10 | 10 15x2 12 12 12 10 10 | 10 15 10 10 - - - | По поз. 12.11. таблицы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Педиатрическое отделение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Кабинет заведующего отделением | 12x3 | 12x3 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2. | Кабинет старшей мед. сестры | 10x3 | 10x3 | 10x2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3. | Кабинет педиатра | 15x3 | 15x3 | 15x2 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4. | Процедурная | 18x2 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5. | Помещение внутривенных вливаний | 12x2 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.6. | Помещение внутримышечных инъекций | 12x2 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.7. | Клизменная (со шлюзом) | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.8. | Кабинет врачей консультативного приема - кабинет эндокринолога - кабинет кардиоревматолога - кабинет логопеда - кабинет сурдолога } - кабинет гематолога } - кабинет } гастроэнтеролога } - кабинет нефролога } - кабинет пульмонолога } - кабинет гинеколога со шлюзом - аллергологический кабинет: кабинет врача процедурная комната приготовления аллергенов со шлюзом между комнатой и процедурной | 15 18 18 18 18+2 15 12 10+2 | - 18 18 18 18+2 - - - | - 18 18 18 - - - - | - 18 18 - - - - - | Наличие и состав узкоспециализированных кабинетов консультативного приема определяется заданием на проектирование Наличие кабинета определяется заданием на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.9. | Ожидальная | 12 | 12 | 10 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Хирургическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Кабинет хирурга | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | Кабинет ортопеда - травматолога | 18 | 18 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3. | Перевязочная гипсовая | 22 | 22 | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4. | Комната хранения гипса | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5. | Перевязочная асептическая | 22 | 22 | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.6. | Перевязочная септическая | 22 | 22 | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.7. | Малая операционная | 22 | 22 | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.8. | Предоперационная | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.9. | Стерилизационная | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.10. | Комната временного пребывания больных после операции | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.11. | Кабинеты консультативного приема: - кабинет уролога - кабинет хирурга - онколога - кабинет нейрохирурга - кабинет торакальной хирургии - кабинет проктолога с процедурой, сливом и шлюзом |  |  |  |  | Наличие и состав кабинетов консультативного приема определяется заданием на проектирование площадь - по таблице 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.12. | Ожидальная | 12 | 12 | 10 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Стоматологическое отделение |  |  |  |  | Распределение общего количества врачебных должностей стоматологов и их кабинетов по специальностям определяется заданием на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Кабинет заведующего отделением | 12 | 12 | 12 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2. | Кабинет старшей медицинской сестры | 10 | 10 | 10 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3. | Отделение терапевтической стоматологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4. | Кабинет врача |  |  |  |  | 14 на 1 стоматологическое кресло (при увеличении количества кресел, площадь следует увеличивать на 10 на каждое кресло) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5. | Помещение для приготовления змальгамы и стерилизации инструментов |  |  |  |  | 8 (помещение предусматривается при количестве стоматологических кресел 4 и более) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.6. | Кабинет ортодонта - кабинет логопеда и инструктора по миогимнастике | 14 18 | 14 18 | 14 18 | - - | 14 на 1 стоматологическое кресло (при увеличении количества кресел, площадь следует увеличивать на 10 на каждое кресло) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7. | Отделение хирургической стоматологии: - кабинет врача - предоперационная - стерилизационная - комната анестезиолога - комната временного пребывания больных после операции | 14 10 10 12 | 14 10 10 12 | 14 10 10 12 | 14 10 10 12 | 14 на 1 стоматологическое кресло (при увеличении количества кресел, площадь следует увеличивать на 10 на каждое кресло) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.8. | Ожидальная | 12 | 12 | 10 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Отделение оториноларингологии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Кабинет заведующего отделением | 12 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2. | Кабинет старшей мед. сестры | 10 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3. | Кабинет оториноларинголога со звукоизолированной кабиной Операционная - | (18х2)+8 | (18х2)+8 | 18+8 | 18+8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.4. | Процедурная | 14 | 14 | 14 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.5. | Комната временного пребывания больных после операции | 12 | 12 | 12 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.6. | Предоперационная | 8 | 8 | 8 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.7. | Ожидальная | 12 | 12 | 10 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Отделение офтальмологии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. | Кабинет офтальмолога с темной кабиной | (18+8)x2 | (18+8)x2 | 18+8 | 18+8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2. | Кабинет охраны зрения детей: - кабинет для плеоптического лечения - кабинет для ортоптического лечения - ожидальная с рабочим местом сестры | 18 18 12 | 18 18 12 | 18 18 12 | - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.3. | Операционная | 18 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.4. | Предоперационная | 8 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.5. | Комната временного пребывания больных после операции | 12 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.6. | Ожидальная | 12 | 12 | 10 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Неврологическое отделение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. | Кабинет невропатолога | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2. | Процедурная иглорефлексотерапии со стерилизационной - кабинет врача | 20+6 15 | 20+6 15 | 20+6 15 | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3. | Кабинет психиатра | 15 | 15 | 15 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.4. | Кабинет нарколога | 15 | 15 | 15 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.5. | Ожидальная | 12 | 12 | 12 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Инфекционное отделение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. | Кабинет врача - инфекциониста | 15x2 | 15 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2. | Помещение ректороманоскопии (со шлюзом) | 18+2 | 18+2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.3. | Уборная | 3 | 3 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.4. | Комната мед. сестры | 8 | 8 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.5. | Клизменная (со шлюзом) | 8+2 | 8+2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.6. | Процедурная (со сливом) | 10 | 10 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.7. | Санитарная комната | 8 | 8 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.8. | Ожидальная | 12 | 12 | 10 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Отделение дегельминтизации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Кабинет врача - паразитолога - эпидемиолога | 12 | 12 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2. | Процедурная чистая | 12 | 12 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3. | Процедурная грязная: - комната отмыва гельминтов - клизменная (со шлюзом) - моечная суден и клеенок - душевая кабина | 8 8+2 12 3 | 8 8+2 12 3 | - - - - | - - - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.4. | Кладовая чистого белья | 2 | 2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.5. | Кладовая грязного белья | 2 | 2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.6. | Комната временного пребывания больных | 12 | 12 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.7. | Уборная | 3 | 3 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.8. | Палаты |  |  |  |  | По соответствующему разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Дермато - венерологическое отделение: |  |  |  |  | Наличие отделения определяется заданием на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1. | Кабинет врача - дерматовенеролога (со шлюзом) | 18+2 | 18+2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2. | Процедурная со сливом | 18+2 | 18+2 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.3. | Помещение для люминесцентной диагностики грибковых заболеваний | 6 | 6 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.4. | Ожидальная | 12 | 12 | 10 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Противотуберкулезный кабинет: |  |  |  |  | Наличие кабинета определяется заданием на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1. | Кабинет врача - фтизиатра | 18 | 18 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.2. | Процедурная пневматораксная | 20 | 20 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.3. | Ожидальная | 12 | 12 | 10 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Отделение (кабинеты) физиотерапии массажа, лечебной физкультуры, механотерапии |  |  |  |  | Согласно табл. в соответствующем пособии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Диагностические подразделения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1. | Клинико - диагностическая лаборатория |  |  |  |  | то же |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.2. | Отделение (кабинеты) функциональной диагностики |  |  |  |  | то же |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.3. | Рентгеновское отделение СЛУЖЕБНЫЕ и БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  |  | то же По таблице 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

СОСТАВ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПЛОЩАДЬ СЛУЖЕБНЫХ

И БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИК РАЗНОЙ МОЩНОСТИ

| N п/п | Помещение | Площадь, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество посещений в смену |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для взрослых |  |  |  |  | для детей |  |  |  | Примечание |
|  |  | 240 | 480 | 720 | 960 | 1600 | 200 | 300 | 450 | 600 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Кабинет главного врача | 18 | 18 | 24 | 30 | 30 | 18 | 18 | 18 | 24 |  |
| 2. | Кабинет заместителя главного врача по медицинской части | - | 15 | 18 | 24 | 24 | - | 15 | 15 | 24 |  |
| 3. | Приемная главного врача | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 4. | Кабинет заместителя главного врача по административно - хозяйственной части | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| 5. | Кабинет главной медицинской сестры | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| 6. | Организационно - методический кабинет | 4 на 1 рабочее место, но не менее 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Кабинет медицинских статистиков | 4 на 1 рабочее место, но не менее 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Кабинет заместителя главного врача по ВТЭ врачебно - трудовой экспертизе) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | Наличие определяется заданием на проектирова- ние |
| 9. | Канцелярия, бухгалтерия | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 |  |
| 10. | Касса | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |  |
| 11. | Комната общественных организаций | 10 | 10 | 18 | 24+12 | 30+12 | 10 | 10 | 10 | 18 |  |
| 12. | Конференц - зал (из расчета 50% списочного персонала) | 0,9 на 1 место (с учетом организации эстрады и устройства пюпитров для занятий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Фойе при конференц - зале | По соответствующему пособию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Кинопроекционная с перемоточной | 0,3 на 1 место в зале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Помещение для занятий с персоналом | 15 | 24 | 24 | 28 | 36 | 15 | 15 | 24 | 24 | Принимается по заданию на проектирова- ние |
| 16. | Медицинский архив | 12 | 18 | 28 | 44 | 58 | 12 | 12 | 16 | 22 |  |
| 17. | Медицинская библиотека | 12 | 15 | 15 | 24 | 24 | 12 | 12 | 15 | 15 |  |
| 18. | Комната для младшего медицинского персонала | 9 | 12 | 15 | 24 | 24 | 9 | 9 | 15 | 15 |  |
| 19. | Комната личной гигиены персонала | 5 кв. м - одна на этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Буфет для персонала а) зал с раздаточной б) подсобное помещение в) моечная столовой посуды | 18 6 8 | 24 6 8 | 24 6 8 | 36 6 8 | 42 6 8 | 18 6 8 | 18 6 8 | 24 6 8 | 24 6 8 |  |
| 21. | Диктофонный центр: - аппаратная - зал обработки информации | 12 12 | 12 24 | 12 36 | 12 58 | 12 72 | 12 12 | 12 16 | 12 24 | 12 30 | Принимается по заданию на проектирова- ние То же |
| 22. | Кабинет по охране труда, технике безопасности | 12 | 12 | 15 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 15 |  |
| 23. | Кладовая санитарно - гигиенической одежды, спецобуви и защитных приспособлений | 15 | 15 | 18 | 24 | 24 | 15 | 15 | 15 | 18 |  |
| 24. | Помещение инженерно - технического персонала | - | - | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 12 |  |
| 25. | АТС | Определяется расстановкой оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Радиоузел | - | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 12 |  |
| 27. | Помещение пожарного поста | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| 28. | Гардероб уличной одежды персонала | 0,08 на 1 крючок в гардеробной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Гардероб персонала для домашней и рабочей одежды | 0,55 на 1 двойной шкаф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Уборная для персонала | 3 на 1 унитаз (со шлюзом и раковиной) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Комната сестры - хозяйки | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |
| 32. | Бельевая чистая | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 |  |
| 33. | Кладовая грязного белья | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 |  |
| 34. | Кладовая хозяйственного инвентаря | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 6 | 6 | 9 | 9 |  |
| 35. | Кладовая предметов уборки с поливочным краном, сушкой и трапом | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| 36. | Диспетчерская инженерных служб | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | Допускается корректировка при расстановке оборудования |

ЖЕНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

1. Общие положения

1. Женская консультация является самостоятельным подразделением, родильного дома или поликлиники, оказывающим все виды амбулаторной, акушерско - гинекологической помощи населению.

2. Основными задачами женский консультации являются:

- оказание квалифицированной акушерско - гинекологической помощи населению, проживающему на территории, обслуживаемой данным лечебным учреждением;

- проведение лечебно - профилактических мероприятий, направленных на предупреждение беременности, послеродового периода, гинекологических заболеваний;

- внедрение в практику работы современных методов профилактики, диагностики и лечения беременных женщин и гинекологических больных, передовых форм и методов амбулаторной акушерско - гинекологической помощи;

- обеспечение женщин социально - правовой помощью в соответствии с законодательством об охране здоровья матери и ребенка.

3. Работа женской консультации строится по территориально - участковому принципу, при котором за каждым врачом закреплен один акушерско - гинекологический участок из обслуживаемой консультацией территории.

4. Мощность женской консультации определяется числом посещений в день. Число посещений в первую смену принимается 60% от всех посещений, произведенных за рабочий день консультации.

5. Женская консультация располагается в отдельном здании или занимает часть здания, принадлежащего акушерскому стационару или поликлинике.

6. При организации женских консультаций, встроенных в жилые дома, их следует размещать в наземных этажах, обособив наружные входы от входов в жилую часть здания.

7. Для отдельно стоящих женских консультаций, независимо от их административной подчиненности, отводится самостоятельный земельный участок.

8. Женская консультация, входящая в состав родильного дома, может иметь единые, для консультации и стационара: рентгеновский кабинет, клинико - диагностическую лабораторию, физиотерапевтический кабинет, кабинеты функциональной диагностики. Акушерско - гинекологический прием в этих помещениях отделений родильного дома и женской консультации должен чередоваться по дням (или сменам) с обязательным кварцеванием и мытьем указанных помещений. Малая операционная должна быть самостоятельной.

9. Женская консультация, входящая в состав поликлиники, должна размещаться в изолированной зоне здания поликлиники, для того, чтобы исключить лишний контакт беременных с поликлиническими больными в гардеробе и регистратуре. Однако, для такой консультации наличие самостоятельных физиотерапевтического, зубоврачебного кабинетов, а также кабинета терапевта не обязательно. Рентгеновский кабинет и клинико - диагностическая лаборатория могут быть также общими с поликлиникой.

10. Кроме обычных методов гинекологического обследования и лечения в консультациях организуются кабинеты специализированного акушерско - гинекологического приема для диагностики и лечения женщин с нечасто встречающимися формами патологии.

11. Кабинет для детей и подростков организуется отдельно от других кабинетов специализированного акушерско - гинекологического приема в изолированной непроходной зоне.

12. Кабинеты пренатальной диагностики предусматриваются как в женской консультации, так и при акушерско - гинекологическом стационаре для оказания квалифицированной диагностической помощи в оценке состояния плода, выявления различных нарушений в характеристике течения беременности, не изменяя санитарного режима акушерско - гинекологического стационара.

13. При женских консультациях с числом врачебных должностей 5 и более организуются специальные социально - правовые кабинеты, имеющие в своем составе юристов, оказывающих правовую помощь матерям в вопросах охраны труда, в получении пособий по многодетности, пенсий и т.д.

14. Рекомендуемые состав и площадь помещений женской консультации представлены в таблице 5.

15. Состав и площадь служебно - бытовых помещений следует принимать по таблице 1, 2.

Таблица 5

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОСТАВ И ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ

ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

| N п/п | Наименование помещений | Площадь, кв. м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вестибюль - гардеробная для посетителей | 0,38 на 1 чел. |
| 2. | Регистратура | 8 на 1 регистратора |
| 3. | Ожидальные | 1,2 на 1 чел. |
| 4. | Кабинет для взятия проб крови | 10 |
| 5. | Кабинет врача - акушера - гинеколога (с двумя кабинами для раздевания) | 18+2х2 |
| 6. | Процедурный кабинет с гинекологическим креслом (с двумя кабинами для раздевания) | 18+2х2 |
| 7. | Процедурная для внутривенных вливаний | 12 |
| 8. | Процедурная для внутримышечных инъекций | 12 |
| 9. | Малая операционная: - операционная - предоперационная - шлюз при входе в операционную | 24 8 2 |
| 10. | Комната временного пребывания после операции (с уборной) | 12+3 |
| 11. | Кабинет терапевта | 12 |
| 12. | Кабинет стоматолога | 14 |
| 13. | Кабинеты специализированного акушерско - гинекологического приема: - врача - гинеколога - эндокринолога - профилактики и лечения невынашивания беременности - для детей и подростков | 18 18 20 |
| 14. | Кабинет для физиопсихопрофилактической подготовки беременных к родам: - зал для групповых занятий на 5-7 чел. - раздевальная | 5 на 1 чел. 1,3 на 1 чел. в зале; |
| 15. | Комната для обучения по уходу за новорожденными детьми | 22 |
| 16. | Кабинеты пренатальной диагностики: - ультразвукового сканирования - фоноэлектрокардиографии - кардиомониторного наблюдения - медико - генетического наблюдения | 18 18 18 18 |
| 17. | Кабинет юрисконсульта | 10 |

16. Расчет площади ожидальных и вестибюльных - гардеробных проводится по данным таблицы 6.

Таблица 6

РАСЧЕТНОЕ ЧИСЛО ПОСЕТИТЕЛЕЙ,

ОДНОВРЕМЕННО НАХОДЯЩИХСЯ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

| N п/п | Наименование помещений | Расчетное число посетителей, на 1 помещение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ожидальные | вестибюль - гардеробная |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Процедурная внутривенных вливаний и процедурная внутримышечных инъекций | 7 | 8 |
| 2. | Кабинеты акушера - гинеколога, эндокринолога, терапевта, юрисконсульта, фоноэлектрокардиографии | 4 | 5 |
| 3. | Процедурный кабинет с гинекологическим креслом | 7 | 8 |
| 4. | Кабинет врача - стоматолога | 2 | 3 |
| 5. | Операционная с предоперационной | 2 | 3 |
| 6. | Комната временного пребывания после операции | - | 2 |
| 7. | Комната для обучения уходу за новорожденными детьми (на 7 человек) | - | 7 |
| 8. | Кабинет для физиопсихопрофилактической подготовки беременных к родам (на 7 человек) | - | 7 |
| 9. | Кабинет ультразвукового сканирования, кардиомониторного наблюдения | 1 | 2 |
| 10. | Кабинет медико - генетического наблюдения | 2 | 3 |
| 11. | Кабинет взятия крови | 10 | 10 |

17. Помещения женской консультации оборудуются приточно - вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.

Для операционных, лабораторий и санитарных узлов следует предусматривать самостоятельные системы приточно - вытяжной вентиляции.

АМБУЛАТОРИИ

1. Амбулатория является лечебно - профилактическим учреждением, призванным осуществлять в районе своей деятельности: проведение широких профилактических мероприятий по предупреждению снижению заболеваемости; раннее выявление больных; диспансеризацию здоровых и больных; оказание квалифицированной медицинской помощи населению.

Амбулатория организуется в установленном порядке, как правило, в сельских населенных пунктах, в рабочих поселках, в поселках городского типа, на объектах строительства, осуществляемого вне населенных пунктов.

2. Амбулатория является основным лечебно - профилактическим учреждением по оказанию сельскому населению врачебной внебольничной помощи по следующим, специальностям:

терапии, педиатрии,

акушерству, гинекологии,

стоматологии, хирургии.

В основу организации деятельности амбулатории положен участково - территориальный принцип. Специализированная помощь населению оказывается врачами поликлинических отделений центральной районной, районной и областной больницы.

3. Амбулатории следует располагать в центральных селах или в центрах жилых застроек. Участок, отведенный для них, должен быть удобно размещен относительно дорог населенного пункта, связывающих его с центральной районной или участковой больницей. Амбулатории не рекомендуется размещать непосредственно на трассах с интенсивным движением.

Территорию участка амбулатории, необходимо разделять на зоны для взрослых и детей. У входа в детское отделение должна быть предусмотрена площадка с навесом для детских колясок.

4. Амбулатории могут быть самостоятельными или входящими в состав участковых больниц. В последнем случае они являются структурным подразделением больницы и должны быть связаны с ней функционально и композиционно.

В зависимости от мощности амбулатории разделяются на три категории. Мощность определяется численностью взрослого и детского населения, обслуживаемого амбулаторией (таблица 7).

При выборе категории амбулатории следует учитывать принцип поэтапного оказания поликлинической помощи сельскому населению на различных территориальных уровнях.

Таблица 7

КАТЕГОРИЯ АМБУЛАТОРИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОЩНОСТИ

| Категория амбулаторий | Мощность (пос/см) | Количество обслуживаемого населения (тыс. чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | взрослого | детского |
| I | 200 | 12 | 3 |
| II | 150 | 8,8 | 2,2 |
| III | 100 | 5,6 | 1,4 |

5. Детское отделение амбулатории представляет собой самостоятельную группу помещений, которые могут быть полностью изолированы от вестибюля, обслуживающего отделения приема взрослых и представлять собой отдельную входную группу. Отделение включает в себя две основные подгруппы помещений: кабинет врача - педиатра, являющийся его главным структурным элементом, вокруг которого формируются остальные помещения и фильтр - бокс для приема и осмотра детей. Фильтр - бокс должен иметь выход наружу и непосредственно быть связан с процедурной.

6. Амбулатории, входящие и состав участковых больниц, могут быть отдельно стоящими или располагаться в одном здании с больницей. В последнем случае отделение восстановительного лечения, отделение функциональной диагностики, лаборатория, стерилизационная, служебно - бытовые помещения могут быть общими для двух подразделений. При этом необходимо осуществлять изоляцию данных помещений от амбулатории и от стационара в определенное время для использования их больными стационара или посетителями амбулатории. Пересечение потоков больных и посетителей должно быть полностью исключено.

7. Самостоятельные амбулатории (не входящие в состав участковых больниц) целесообразно строить одно- или двухэтажными. В практике проектирования в структуре амбулатории могут предусматриваться аптека, молочный раздаточный пункт и др. В этих случаях этажность может быть увеличена до трех этажей.

8. Спецификой амбулаторий является совмещение в одном объеме отделений приема взрослых и детского отделения. Поэтому одним из основных требований при проектировании амбулаторий является размещение групп помещений и отделений таким образом, чтобы обеспечить наименьшее пересечение потоков взрослых посетителей и детей.

9. Диагностические подразделения, отделение восстановительного лечения, а также кабинет стоматолога обслуживают как детей, так и взрослых посетителей. Эти помещения должны располагаться таким образом, чтобы была возможна изоляция в определенное время от отделений приема взрослых или от детского отделения, и таким образом пересечение потоков взрослых и детей было бы полностью исключено. Это необходимо в случаях медицинских осмотров детей и плановых профосмотров взрослых. Кроме того дети эпизодически могут посещать кабинет хирурга. Должна быть обеспечена минимальная доступность посетителей к этим группам помещений.

10. Рекомендуемые состав и площади амбулаторий разной мощности предоставлены в таблице 8.

Таблица 8

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ И ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ

СЕЛЬСКИХ АМБУЛАТОРИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО И ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

| N п/п | Структура и перечень помещений | Вместимость, пос/см |  |  | Примечание (площади даны в кв. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 200 | 150 | 100 |  |
|  |  | площадь кв. м | площадь кв. м | площадь кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общие помещения |  |  |  |  |  |
| 1. | Вестибюль - гардеробная для посетителей с уборной |  |  |  | 0,38 кв. м на каждого посетителя |
| 2 2.1. | Регистратура Помещение регистратора с картохранилищем |  |  |  | 5 кв. м на 1 регистратора, но не менее 10 кв. м |
| 2.2. | Помещение для самозаписи (допускается размещать в вестибюле) |  |  |  | 3 кв. м на 1 регистратора, но не менее 10 кв. м |
| 3. 3.1. | Помещение вызова врача на дом Комната вызова врача на дом | 12 | 12 | 12 |  |
| 3.2. | Комната для участковых врачей | 12 | 12 | - |  |
| 3.3. | Комната для медсестер и патронажных сестер | 12 | 12 | - |  |
| 4. | Уборные для посетителей | 3 | 3 | 3 |  |
| Лечебно - профилактические подразделения |  |  |  |  |  |
| 5. 5.1. | Терапевтическое отделение Кабинет терапевта | 12х3 | 12х2 | 12 |  |
| 5.2. | Процедурная внутримышечных инъекций | 12 | 12 | 12 |  |
| 5.3. | Процедурная внутривенных вливаний | 12 | 12 | 12 |  |
| 5.4. | Ожидальная |  |  |  | По п. 12.11. таблицы 2 |
| 6. 6.1. | Детское отделение Вестибюль - гардеробная для посетителей |  |  |  | 0,38 кв. м на каждого посетителя одновременно, находящегося в детском отделении |
| 6.2. | Фильтр - бокс для приема детей | 15х2 | 15х2 | 15х2 |  |
| 6.3. | Кабинет врача - педиатра | 15 | 15 | 15 |  |
| 6.4. | Процедурная | 18 | 18 | 18 |  |
| 6.5. | Кабинет для прививок | 10 | 10 | 10 |  |
| 6.6. | Массажная для детей грудного возраста | 15 | 15 | - |  |
| 6.7. | Кабинет здорового ребенка | 15 | 15 | 15 |  |
| 6.8. | Кабинет для сбора грудного молока и его обработки | 10+6 | 10+6 | - |  |
| 6.9. | Кладовая предметов уборки | 2 | 2 | 2 |  |
| 6.10. | Уборные для посетителей | 3 | 3 | 3 | Рассчитать из количества посетителей одновременно находящихся в детском отделении по таблице 1 |
| 6.11. | Ожидальная |  |  |  | По позиции 12.11. таблицы 2 |
| 7. 7.1. | Хирургическое отделение <*> (кабинет): Кабинет хирурга | 18 | 18 | - |  |
| 7.2. | Перевязочная чистая | 22 | 22 | 22 |  |
| 7.3. | Перевязочная гнойная | 22 | 22 | 22 |  |
| 7.4. | Комната для хранения гипса | 6 | 6 | - |  |
| 7.5. | Ожидальная |  |  |  | По позиции 12.11 таблицы 2 |
| 7.6. | Кабинет врача - консультанта (для работы оториноларинголога и офтальмолога (18+8) | 18+8 | 18+8 | - |  |
| 8. 8.1. | Акушерско - гинекологическое отделение (кабинет) Кабинет акушера - гинеколога (со шлюзом) | 18+2 | 18+2 | - |  |
| 8.2. | Процедурная с гинекологическим креслом | 20 | 20 | 20 |  |
| 8.3. | Кабинет психопрофилактической подготовки беременных к родам | 12 | 10 | 8 |  |
| 8.4. | Комната личной гигиены посетителей | 5 | 5 | - |  |
| 8.5. | Ожидальная |  |  |  | По позиции 12.11 таблицы 2 |
| 9. 9.1. | Стоматологическое отделение <*> (кабинет): Кабинет стоматолога - хирурга | 14 | 14 | - |  |
| 9.2. | Кабинет стоматолога - терапевта | 14 | 14 | 14 |  |
| 9.3. | Помещение для приготовления амальгамы и стерилизации материалов | 8 | 8 | 8 |  |
| 9.4. | Ожидальная |  |  |  | По позиции 12.11 таблицы 2 |
| 10. | Отделение (кабинеты физиотерапии), массажа, лечебной физкультуры, механотерапии <**> |  |  |  | По соответ- ствующему разделу |
| 11. 11.1. | Диагностические подразделения <**>: Клинико - диагностическая лаборатория |  |  |  | -"- |
| 11.2. | Отделения (кабинеты) функциональном диагностики |  |  |  | -"- |
| 11.3. | Рентгеновский кабинет |  |  |  | Согласно таблице соответ- ствующего пособия |
| 12. | Центральная стерилизационная <*> |  |  |  |  |
| 13. 13.1. | Служебные и бытовые помещения <**>: Кабинет главного врача | 14 | 14 | 14 |  |
| 13.2. | Приемная главного врача | 8 | 8 | 8 |  |
| 13.3. | Комната завхоза | 8 | 8 | 8 |  |
| 13.4. | Канцелярия, бухгалтерия, касса | 10 | 10 | - |  |
| 13.5. | Комната для занятий с персоналом | 20 | 20 | 15 |  |
| 13.6. | Медицинский архив | 12 | 10 | 8 |  |
| 13.7. | Инвентарная | 10 | 8 | - |  |
| 13.8. | Бельевая | 8 | 6 | 6 |  |
| 13.9. | Помещение для грязного белья | 6 | 6 | 6 |  |
| 13.10. | Гардероб уличной одежды персонала |  |  |  | 0,08 кв. м на 1 место при вешалке консольного типа |
| 13.11. 13.12. | Гардероб рабочей и домашней одежды персонала (с душевыми кабинами) Комната общественных организаций | 10 | 10 | 10 | 0,55 кв. м на двойной шкаф и 2,5 кв. м на 1 душевую кабину |
| 13.13. | Уборная для персонала |  |  |  |  |
| 13.14. | Кладовая хозяйственного инвентаря | 10 | 8 | 6 |  |
| 13.15. | Кладовая предметов уборки | 4 | 4 | 4 |  |
| 13.16. | Комната персонала | 10 | 8 | 8 |  |

--------------------------------

Примечание: <*> обслуживает взрослых и детей

<**> общие на амбулаторию

ФЕЛЬДШЕРСКО - АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ

1. Фельдшерско - акушерский пункт (ФАП) является амбулаторно - поликлиническим учреждением в сельских населенных пунктах и на объектах строительства вне населенных пунктов.

2. Фельдшерско - акушерские пункты обслуживают один - два или более населенных пунктов, расположенных в радиусе 2-5 км от других лечебно - профилактических учреждений (в том числе ФАП) с общей численностью населения до 3000 человек.

3. Фельдшерско - акушерский пункт может быть без стационара или иметь 1-2 акушерских койки. В ФАП без стационара при необходимости может быть оказана помощь роженицам с последующей обязательной госпитализацией родильницы и новорожденного в родильном отделении участковой или центральной районной больницы.

4. При фельдшерско - акушерском пункте без стационара предусматриваются:

- комната экстренного приема родов с комнатой временного пребывания родильницы с новорожденным и комната временного пребывания больного (при кабинете фельдшера).

5. При ФАП организуется аптечный пункт II категории по продаже населению готовых лекарственных форм, предметов санитарной гигиены.

6. Рекомендуемые состав и площади помещений фельдшерско - акушерского пункта представлены в таблице 9.

7. Кабинет фельдшера располагается смежно с комнатой временного пребывания больного, имеющей отдельный уличный вход с тамбуром, исключающий встречу посетителей с изолированным больным.

8. При кабинете фельдшера организуется аптечный пункт II категории (кладовая для хранения медикаментов, инструментария и перевязочных материалов).

Таблица 9

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОСТАВ И ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ

ФЕЛЬДШЕРСКО - АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ

| N п/п | Наименование помещений | Площадь, кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | без стационара | со стационаром |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Кабинет фельдшера | 14 | 14 |
| 2. | Кабинет акушерки | 18 | 18 |
| 3. | Кабинет патронажной сестры | 12 | 12 |
| 4. | Вестибюль - ожидальная | 16 | 16 |
| 5. | Процедурная - перевязочная | 18 | 18 |
| 6. | Комната временного пребывания больного | 8 | 8 |
| 7. | Комната для хранения и разведения вакцины БЦЖ | 8 | 8 |
| 8. | Изолятор со шлюзом тамбуром и санузлом | 16 | 16 |
| 9. | Комната экстренного приема родов | 24 | 24 |
| 10. | Комната временного пребывания родильниц | 12 | - |
| 11. | Смотровая с санитарной обработкой рожениц | - | 18 |
| 12. | Предродовая на 1 койку | - | 9 |
| 13. | Подготовительная персонала | - | 12 |
| 14. | Родовая с туалетом новорожденного и санузлом | - | 30 |
| 15. | Стерилизационная | 10 | 10 |
| 16. | Помещение для разборки и мытья инструментов | - | 4 |
| 17. | Палаты родильниц и новорожденных | - | 7 на одну родильницу 3 на одного новорожден- ного |
| 18. | Помещения для (разделяются перегородкой на 1,6 м): - мытья и дезинфекции суден, мытья и сушки клеенок - предметов уборки - временного хранения грязного белья - хранения дезинфекционных средств | - 2 2 2 | 8 2 2 2 |
| 19. | Буфетная с кухней для подогрева пищи | - | 12+4 |
| 20. | Комната выписки | - | 8 |
| 21. | Кладовая для хранения медикаментов, инструментария и перевязочных материалов (при кабинете фельдшера) | 6 | 6 |
| 22. | Кабинет электросветолечения с помещением для обработки прокладок | 12+4 | 12+4 |
| 23. | Помещение постирочной | 12 | 12 |
| 24. | Комната персонала | 8 | 8 |
| 25. | Кладовая чистого белья | 2 | 2 |
| 26. | Уборная | 3 | 3 |

9. Изолятор располагается смежно с кабинетом акушерки и предназначен для рожениц с неясным диагнозом для последующей их транспортировки в родильный дом (отделение) и имеет самостоятельный уличный вход.